| 序号 | 上位机通信地址 | 下位机地址(H) | 名称 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000H | 0000.0 | 继电器1 | BIT |
| 2 |  | 0000.1 | 继电器2 | BIT |
| 3 |  | 0000.2 | 继电器3 | BIT |
| 4 |  | 0000.3 | 继电器4 | BIT |
| 5 |  | 0000.4 | 继电器5 | BIT |
| 6 |  | 0000.5 | 继电器6 | BIT |
| 7 |  | 0000.6 | 继电器7 | BIT |
| 8 |  | 0000.7 | 继电器8 | BIT |
| 9 |  | 0000.8 | 继电器9 | BIT |
| 10 |  | 0000.9 | 继电器10 | BIT |
| 11 |  | 0000.10 | 继电器11 | BIT |
| 12 |  | 0000.11 | 继电器12 | BIT |
| 13 |  | 0000.12 | 继电器13 | BIT |
| 14 |  | 0000.13 | 继电器14 | BIT |
| 15 |  | 0000.14 | 继电器15 | BIT |
| 16 |  | 0000.15 | 继电器16 | BIT |
| 17 | 0001H | 0001.0 | 继电器17 | BIT |
| 18 |  | 0001.1 | 继电器18 | BIT |
| 19 |  | 0001.2 | 继电器19 | BIT |
| 20 |  | 0001.3 | 继电器20 | BIT |
| 21 |  | 0001.4 | 继电器21 | BIT |
| 22 |  | 0001.5 | 继电器22 | BIT |
| 23 |  | 0001.6 | 继电器23 | BIT |
| 24 |  | 0001.7 | 继电器24 | BIT |
| 25 |  | 0001.8 | 继电器25 | BIT |
| 26 |  | 0001.9 | 继电器26 | BIT |
| 27 |  | 0001.10 | 继电器27 | BIT |
| 28 |  | 0001.11 | 继电器28 | BIT |
| 29 |  | 0001.12 | 继电器29 | BIT |
| 30 |  | 0001.13 | 继电器30 | BIT |
| 31 |  | 0001.14 | 继电器31 | BIT |
| 32 |  | 0001.15 | 继电器32 | BIT |

Modbus RTU控制继电器

一、概述

控制器使用0区点表，支持01功能码读取继电器状态，支持05功能码单独控制继电器，支持15功能码控制多个继电器。

参考《Modbus协议中文版【完整版】.pdf》的第10页，18页，22页

二、01功能码

举例，01功能码读取1-16个继电器的状态

发送查询码 01 01 00 00 00 10 3D C6

01 表示设备的地址

01 功能码

00 00 起始位置

00 10 16个继电器状态

3D C6  CRC16校验

返回：01 01 02 00 00 B9 FC

01 表示设备地址

01 表示功能码

02 表示数据字节数

00 00 表示16个继电器的状态

B9 FC 表示CRC16校验

三、 控制单个继电器

如果改变了设备地址，那么CRC也会变化，请客户一定要灵活使用，不能完全照抄

控制第1路开	01 05 00 00 FF 00 8C 3A

控制第2路开	01 05 00 01 FF 00 DD FA

关闭第1路   	01 05 00 00 00 00 CD CA

关闭第2路  	01 05 00 01 00 00 9C 0A